黄山学院二级单位采购项目供应商报价函（2025版）

（服务类）

1、采购单位：黄山学院后勤管理处
2、采购项目名称：黄山学院部分教学楼及设备用房公共空调维保服务项目
3、采购预算：56000元；
4、采购需求：部分教学楼、电梯机房、配电房等公共空调清洁、常规保养、故障排查、故障维修全包服务；
5、提交报价时间地点及联系方式：2026年11月6日9:00时，黄山学院率水校区图书馆楼会议室，联系人：张老师，联系电话：0559-2546624；
6、评审办法：满足三家及以上有效报价，合理有效最低价作为中标单位；
7、供应商报价时提交材料：①本项目报价函；②具有独立承担民事责任的能力的企业法人营业执照。③具备制冷及空调设备维修安装关行业资质；
8、供应商报价一览表：
	序
	项目
	空调地点
	空调详细
	空调类型
	单位
	数量

	1
	维保

空调

数量
	南区文渊楼
	四面出风天井机（内机，2018年）
	室内天井机
	台
	85

	
	
	南区文渊楼
	全直流变频多联室外机（外机，2018年）
	室外机
	台
	19

	
	
	北区教学楼
	一拖一天井机（内机+外机，2018年）
	一拖一天井机
	套
	65

	
	
	南区文思楼
	中外合作教室71004（内机+外机,2018年）
	一拖一天井机
	台
	1

	
	
	南区文端楼
	四面出风室内机（内机，2019年)
	室内天井机
	台
	94

	
	
	南区文端楼
	全直流变频多联室外机（外机，2019年)
	室外机
	台
	21

	
	
	南区电梯机房
	知园一期10台(2014年)、知园二期06台(2016年)、文博楼2台(2021年)、文思楼5台(2021年) 
	分体挂机
	套
	23

	
	
	学校配电房
	中心开闭所2台(2014年)、值班室1台(2015年)、文思楼2台(2015年)、风雨操场1台(2015年)
	分体柜机
	套
	13

	
	
	
	锅炉房1台和北区图书馆1台(2021年)
	
	
	

	
	
	
	北开闭所、文博楼、知园小区值班室共3台(2022年)
	
	
	

	
	
	
	逸夫图书馆和C站共2台(2025年) 
	
	
	

	
	
	南区后勤办公室
	一楼空调设备(2014年-2020年)
	分体挂机
	套
	4

	
	
	
	一楼空调设备(2014年-2020年)
	分体柜机
	套
	4

	
	
	南北区校医院
	南北区校医院
	分体挂机
	套
	17

	
	
	
	南北区校医院
	分体柜机
	套
	6

	
	
	以上内机、外机、分体柜机、分体挂机合计数量
	
	352

	2
	维保范围及要求
	01）需求内容：空调维修维护全包服务(以上清单内所有空调的维修、维护及更换配件等全包服务)。
02）日常巡检：每学期开学前须进行1次全面巡检，每年不少于2次；检查运行状态，检查电源线路等，如遇特殊情况要求需服从甲方安排；每年清洗过滤网1次。
03）定期保养：每年夏季和冬季使用高峰前各进行一次集中保养，内容包括但不限于：冷凝器、蒸发器保养，制冷剂压力检查并添加，压缩机运行状态检查保养，紧固电气接头等。

04）故障维修：所有空调及管道（包含排水管）的滴水、漏水、堵塞排查解决；所有空调的故障排查及维修；所有空调自带电源线和辅助设备的故障维修。
05）维保要求：黄山市市区要求有驻点人员，提供24小时应急响应服务，并提供服务专员联系电话。接到报修电话后，响应时间不超过2小时，到场时间不超过24小时；到现场后一般故障 8小时内排除；遇主要配件更换的3日内完成，如3日内不能完成的需经过甲方批准。违反上述维保约定的扣除维保费300元/次。

06）服务记录：每次巡检和保养后，需向校方提交详细的书面报告，并由双方签字确认。每次维修做好记录，并由双方签字确认。
07）其他要求：特殊情况空调故障时乙方要根据甲方要求随叫随到。
08）结算约定：按照校方要求做好维修维护记录，符合合同及招标文件约定要求并经过学校职能部门确认后半年结算一次。

09）注意事项：如出现空调临界报废需更换核心零部件等故障情况，甲方有权决定空调维修或处置等方案，乙方应无条件服从甲方维修安排。
10）特别说明：清单内有少量空调还在质保期内，质保期内空调如发生故障由乙方负责排查原因，质保期内包含的零部件故障更换由空调原供应商负责，除上述之外的其他维修和维护均由乙方负责。

11）乙方投标前要仔细勘察现场，了解空调现状，如乙方未勘察造成损失自行负责。
12）教学楼空调安装有能耗控制系统，在空调故障原因未明确之前，乙方要全面配合甲方（或甲方委托的控制系统维保单位）一并检查空调故障原因，到故障原因明确为止。
13）维保期限：本轮维保期限一年。
14）安全责任：维保期间乙方涉及的安全责任由乙方自行承担，与甲方无关。

	3
	维保费合计
	维修维保费：大写                      （￥        元）（投标单位填写）


供应商全名：                            （公章） 联 系 人：                  ；
报  价日期：                                     联系电话：                  ；

注：1、前7项由采购人填写，第8项由供应商填写；

2、报价币种为人民币，报价包含运输、安装、调试、税费等所有费用。

3、二级单位、采购项目经办人与供应商有利害关系的，必须回避。
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