黄山学院二级单位自行采购供应商报价函

（货物类）

1、采购单位：黄山学院后勤管理处；

2、采购项目名称：黄山学院留学生公寓智能控电采购项目；

3、采购需求：智能电控模块76套采购及安装等；

4、现场提交报价时间地点及联系方式：2026年6月18日9:00，黄山学院率水校区逸夫图书馆一楼后勤管理处会议室。或邮寄，邮寄地址：安徽省黄山市屯溪区西海路39号黄山学院后勤管理处能源管理科。联系人：张老师，联系电话：0559-2546624；
5、评审办法：最高限价58000元，满足三家及以上有效报价，合理有效最低价作为中标单位；
6、供应商报价时提交材料：①本项目报价函；②具有独立承担民事责任的能力。
7、供应商报价一览表

	是否完全响应采购需求
	填“是”或“否”

	序
	货物名称
	技术参数

及要求
	型号规格 品牌
	数量

（单位）
	单价

（元）
	总价

（元）

	1
	智能计量收费管理系统软件
	见下表8.1
	
	1套
	
	

	2
	在线缴费-微信端
	见下表8.2
	
	1项
	
	

	3
	智能数据4G网关（采集器）
	见下表8.3
	
	12台
	
	

	4
	网关流量费
	见下表8.4
	/
	12只
	
	

	5
	单相智能电表(单回路≥60A)
	见下表8.5
	
	76只
	
	

	6
	电表通讯线
	见下表8.7
	
	1批
	
	

	7
	网线
	见下表8.8
	
	1批
	
	

	8
	网关箱
	见下表8.9
	
	3套
	
	

	9
	系统集成
	见下表8.10
	
	1套
	
	

	10
	服务器终端
	见下表8.11
	
	1套
	
	

	11
	电表拆除
	见下表8.12
	/
	76套
	
	

	12
	电表安装接线
	见下表8.13
	/
	76套
	
	

	13
	调试费
	见下表8.14
	/
	1项
	
	

	14
	★方案要求
	1）清单内单相智能电表必需为76只，数量不能减少，即做的每个电表控制一个房间。考虑到留学生公寓负荷较大，为了安全用电，如投标单位采用一拖二、一拖三、一拖四等产品，也只能当一路用,接一路，其他作为备用），可根据校方设定用电功率限额。

2）横江校区目前一个房间一个电表，改造后一个智能电表控制一个房间。

3）率水校区目前一个房间有两个电表，照明和空调热水器分开。改造后要求两个智能电表控制一个房间，最终费用可在后台叠加，学生交一个账号电费即可使用。

	15
	★售后要求
	1）提供本地化服务；

2）报修响应时间小于2小时，解决时间小于8小时；

3）三年质保期、三年免费维护、免费提供3年数据服务器和云服务器；

4）投标单位需提供终身质保技术支持，并提供所投产品制造商的终身质保技术支持承诺涵，加盖投标单位公章。

	16
	其他要求
	1）电表箱：原则上是利旧，中标方可根据施工现场情况以及各家元器件尺寸需求免费更换；元件配置要满足国标要求，参数及标准不得低于现场元件参数，满足线路需求。2）其它未注明、未例入清单内的配件耗材和要求，均匀由中标方自行考虑，项目包死。

3）所有货物包安装、并网、调试等，投标单位在技术方案上可以考虑：
方案一：建立新系统；

方案二：接入学校现有电控老系统V8.2；如需接入老系统的由中标方自行与老系统厂家对接所有相关事宜及费用，招标方概不负责。选接入老系统方案的，如报价单上部分单项不需要投入的，在报价清单的单项上注明，该单项报价应该为“0元”。

	17
	合计
	人民币：        元（大写：                       ）


8、货物技术要求：

	序
	名称
	技术参数及要求

	8.1
	智能计量收费管理系统软件
	1.用电计量计费：当用户空调在用电时，系统通过网络远程采集用电量数据、剩余电量、设备开关状态等数据。

2.系统功能模块：软件系统包含设备管理、监控管理、业务管理、维护管理、报表管理、房间管理、统计管理、报警管理、系统管理。

3.设备管理模块：系统软件设备管理模块具有电能表、数据网关设备的管理功能。

4.业务管理模块：系统软件业务管理模块具有查询账户管理信息，支持开户、充值、挂失、换卡、注销操作等功能。

5.房间管理模块：系统软件房间管理模块可设置房间电费单位扣费信息。

6.监控管理模块：系统软件监控管理模块可实时监控电表开关状态、用电量信息，并且可在软件上在线控制电表的开关。

7. ■大屏可视化要求：大屏可视化模块可系统直观的展示各楼栋用电情况实时数据情况。

8.用电数据采集功能：系统采用智能电表自动计量用户用电，并实时采集用户的用电数据，自动远程传输到系统管理中心。

9.用电计费管理功能：系统可设置电表关联用户账户自动扣费模式，也可设置成手机缴费、人工缴费等缴费模式。

10.收费控制模式：预收费、后收费管理，模式可选：a:预收费模式：在用户预交电费用完时，系统直接关断该用户智能电表的用电，在该用户缴纳了电费后，自动恢复供电。b:后付费模式：在用户预交电费用完时，电控系统不关断该用户的用电，由管理人员控制缴费时间

11.用电查询功能：学生可通过校园网、微信等随时查询用户房间的用电情况。

12.■报警管理功能：系统具有不通讯查询、用电超额查询、过流报警、负载报警、30天未充值报警等报警管理功能。
13.远程费率设置功能：可通过系统远程设置电表的计费费率。

14.■定时器任务管理功能：系统可以设置定时器，按时间、建筑结构，批量/多个对宿舍表具定时开关，实现系统自动化统一处理。

15.■恶性负载设置管理功能：系统具备波形分析，能够识别判断恶性负载功能，可成批地对全部或部分电表进行设置,也可单独设置个别电表；能设置阻性负载相关参数,由电表进行限制判读精准识别；每次恶性负载跳闸后,可设置回复时间和允许恢复次数,达到恢复次数上限后由本宿舍学生向宿舍管理员说明原因后由后台进行人工恢复，可识别相位插座,防止通过相位插座接入违规电气；可设置白名单功能,可使用允许的阻性复杂电器(如饮水机等学院允许使用的用电器)。可对恶性负载电器数据进行记录并提供报警断电功能；保留手动断电功能。
16.免费基础电量设置：免费基础电量设置方式灵活，可按每月/季度/年对各组别的用户设定不同的的免费基础用电量。

17.退费管理：学生因毕业、调换宿舍等原因需要退电费时，系统操作员可以对该宿舍进行预存电费退费处理，并打印出所有退费宿舍的退费明细表。

18.■消费和充值统计分析功能：可以查询日、月、年的消费和充值数据，可以按照时间、按建筑结构查询。并有图表分析界面。
19.■多种充值模式：可以微信、云闪付、批量导入EXCEL等多种缴费模式。
20.■电平衡分析：通过电平衡报表分析报表，楼栋总表或者楼层总表和对应的房间多个电表对比分析，可以发现楼栋电损耗的问题，并通过报表展示出来。

21.■软件安全等级要求：水电收费管理平台系统软件依据《信息安全等级保护管理办法》的规定获得了三级及以上《网络系统安全等级保护备案证明》。
22.移动端自助缴费功能：系统可采用手机移动端自助查询用电情况和缴纳电费。

	8.2
	在线缴费-微信端
	1、具备在线缴费；

2、在线用电信息、消费信息等查询；

3、低电报警信息主动推送；

	8.3
	智能数据网关（采集器）
	1、电源: 交流220VAC±20%,频率50HZ 

2、功耗：≤10W

3、通讯速率：1200～115200bps

4、正常工作温度：-20℃-70℃。

5、■数据采集功能：网关应具有计量表具数据采集功能，可以实时轮询计量设备，采集计量设备的状态和用量信息，并支持多种类型的计量设备进行数据采集，包括水控器、电能表、水表。

6、■设备上行通讯要求：网关（采集器）上行接口应可选以太网或4G任意一种方式，与服务器进行通讯。
7、■设备下行通讯要求：网关（采集器）应有3路及以上下行数据接口，可至少自由配置1~3路RS485,0~2路MBUS，并可将3路下行接口拓展为MBUS/LORA/WIFI/Zigbee无线通道。

8、■手机蓝牙设置功能：可通过手机蓝牙连接网关（采集器）并进行参数配置。
9、下行M-BUS电源控制功能：网关（采集器）下行MBUS通道仅在抄表时对下行表计供电，不抄表一段时间后自动关闭电源。

10、下行M-BUS短路保护功能：网关（采集器）能自动测试下行MBUS通道负载情况，当出现短路、过载时会自动切断通道。

11、串口参数配置功能：网关（采集器）可配置串口的波特率1200～115200bps及校验位NONE、EVEN、ODD。

12、远程参数配置功能：可通过上位机远程配置网关（采集器）及下行终端设备的参数，且应支持远程配置IP及端口。

13、远程升级程序功能：网关（采集器）应支持远程升级采集器及下行终端设备程序。

14、■断网独立工作能力：在服务器失联的情况下，仍能独立工作
15、状态指示功能：网关（采集器）应具有电源、网络状态、通信状态等LED指示灯。

16、■报警功能：网关（采集器）可以读取下行设备的报警信息，实现采集设备报警信息上报。

17、实时时钟功能：网关（采集器）内部具有时钟模块，可校准及读取时间。

18、数据存储功能：网关（采集器）可以存储参数数据，掉电不丢失。

19、■看门狗功能：软件超出规定周期未清除看门狗内部计数器，看门狗应会强制集中器（MCU）进行复位可启动。
20、通过“GB/T17626.2-2018  静电放电抗扰度试验”标准的检测，试验结果为合格。

21、■射频电磁场辐射抗扰度：通过“GB/T9254.1-2021  信息技术设备、多媒体设备和接收机 发射要求”标准的检测，试验结果为合格。

22、高温测试：通过“GB2423.2-2008  电工电子产品环境试验 高温”标准的检测，高温70℃，试验结果为合格。

23、低温测试：通过“GB2423.1-2008  电工电子产品环境试验 低温”标准的检测，低温-5℃，试验结果为合格。
24、■软件著作权：具有数据网关嵌入式软件著作权.

	8.4
	网关流量费
	1、包含≥6年网关流量费；

	8.5
	单相

电能表
	1、安装模式：导轨式安装

2、计量精度：有功计量，计量精度达B级

3、额定电流：0.1-0.5（60）A

4、额定电压：220V

5、脉冲常数：1600imp/kW•h

6、额定频率：50Hz

7、★电流线路：视在功率≤0.5VA

8、■电压线路：有功功率≤0.4W 
9、■恶性负载分辨功率：≤30W 

10、绝缘电阻：≥5MΩ

11、数据保存：断电后，数据保存时间≥10年

12、显示：液晶显示，无背光

13、标准工作温度：－30℃～＋70℃。

14、具有自动断电功能，可用电量为0时，应自动切断该分路电源；
15、具有负荷控制功能，可对每一个分路电流在(0-60)A范围进行设置，当分路电流超过设定值时， 应自动切断该分路电源，当超过设定总功率自动跳闸；
16、■具有数据保持功能，当电流断电、恢复供电时，应保持数据不丢失，应正常工作，数据存储时间，使用寿命均大于15年。
17、■具有远程控制功能，支持RS-48S通信接口和红外通信接口或无线通信接口(NB-IoT/4G等)与上位机相连，可通过后台软件或手机微信端等管理工具 进行管控，实现智能电表的远程拉合闸，进行定时 断电、过载跳电等策略控制.
18、具有通信功能，内容及标称值如下：

a)支持两路RS485有线通信和红外通信接口或无 线通信接口(NB-IoT/4G等)与上位机相连；

b)支持DL/T 645-2007、Q/GDG 1376.1-2013、MODBUS等通信协议，并能采集电表数据和下发指令参数。波特率为(1200、2400、4800、9600、19200) bit/s(可选),出厂默认波特率为9600bit/s；
c)具有可热插拔通信无线模块接口。通信信道物  理层相互独立，任意一条信道的损坏不影响其它信 道正常工作；可根据现场情况灵活组网，支持远程通信；
19、■具有防限电插座识别功能，通过上位机软件可配置

防限电插座(相位可调式插座)识别参数，当电路加上防限电插座后，也能实现恶性负载识别；控硅插座(限电插座)识别：可对市面上的可调 整可控硅导通角插座(又名移相器插入座或限电插 座)进行有效识别。
20、■具有空调专线识别功能，空调回路用电支持空调专 用功能，只允许空调使用，通过上位机软件设置空调识别，读取验证设置成功后，打开空调可正常使 用，拔下空调插入其它负载立即跳电拉闸断电，实 现安全用电管理。可设置电能表任意一个独立计量通道进入空调专线识别功能，即：仅允许空调、电热水器等单一用 电器使用，当通过学习设定的单一用电器从电能表出线的负载插座移除后电能表应能自动识别并立刻断电，当设定的单一用电器重新插入插座后恢复 供电；单一用电器以外的其它非设定电器插入插座 后无法恢复供电。
21、■具有温度监测功能，内容如下：

a)通过上位机软件可设置、读取电表温度参数；

b)可设定电表过温限值、安全温度值；电能表内部温度检测范围为：-40℃-85℃,超温报警设置值 范围为0℃-85℃,试验时可编程设置0℃-85℃,当实际环境温度分别超过编程设置值时，电能表应 能断电保护，同时在仪表液晶显示器上显示对应报警信息； 
22、具有掉电存储功能，上位机发送控制参数给电表成功后，断开电表电源，重新上电后用上位机读取，发送的控制参数无丢失，可实现相应策略控制

23、欠压过压保护功能：为了避免低电压或高电压对用户用电器的伤害，可编程设置欠压与过压参数，当 供电电压处于欠压或过压时能显示当前状态并自 动切断供电输出，当电压恢复正常并持续一定时间后，电能表应会自动恢复对后端的供电；当电网电压超过表内设定值(默认为250V)时，电表应自动跳闸，以保护电表负载的电器不被高电 压损坏，当电网电压恢复到表内设定值以下时，电表应自动合闸供电；
24、■脱机保电功能：电能表工作在预付费模式下，如剩 余电量使用完毕且在设置的时间内未能建立有效  的网络通讯时(可编程设置通讯失败时间),仪表可 通过按钮手动或通过参数设置自动进入保电模式  (不关闭用电输出),所用电量计入应急赊欠电量， 当网络恢复时自动恢复预付费模式。具有保电功  能，当保电功能启用后，无论何种情况下电表都  不会跳闸断电，满足特殊管理情况下使用；
25、■具有预付费模块和后付费模式，两种模式可以根据 管理需要随时转换：

a)在预付费模式时，同时具有远程预付费和本地预付费功能(可转换),用户应先充值后用电，当余额小于0度时，自动断电；电表可按照设定的时间 点自动断电。用户充值累计正余额后电表会自动合 闸供电 ；

b)在后付费模式时，用户在一定周期内可先用电，再根据实际用电量进行结算。用户无需提前支付，但在结算周期结束时，需要支付相应的电费。
26、■具有脱机控制功能，内容如下：

a)当电表可用电量为0时，电表自动切断分路电源，实现欠费停电；

b)设定可用额度允许透支，则可用电量为0时，电表不断电；设定低限报警阈值后，在账户余额达 到阈值时刻收到短信告警；

c)与后台通信断网后电表仍能实现前期后台下发的控制命令，如过载拉闸断电、恶性负载跳电、分时限流、过温拉闸断电、漏电流跳闸等安全识别控制。

27、当学生毕业时或者整体搬迁时，如电表内仍有余额，将剩余金额退还学生，仪表余额自动归零；
28、■可测量、记录、显示当前电压、电流、有功功率、功率因数等运行参数。支持远程控制通断电，可通过电脑下发命令对某一个或某一些房间进行通断电控制。

29、■支持一天可设置不同时间段允许的功率，最多设置 6个时间段，仪表可自行判断超出该功率后直接断电。
30、■具有电弧检测功能，当检测到电弧后应对电表断 电，并对电表后端所用电器进行保护。
31、具有透支功能，可在余额为零的情况下，继续用电至透支金额用完为止，下次购电时自动扣除透支金额。

	8.7
	电表

通讯线
	国标，RVVP 2*1.0，具体数量由投标方根据现场需求量报价，数量不做增减包死，包运行包验收。

	8.8
	网线
	国标，超六类，具体数量由投标方根据现场需求量报价，数量不做增减包死，包运行包验收。

	8.9
	网关箱
	1、工作电压:AC220V±20%，50HZ；

2、额定电流:≥16A；

3、开关保护模式；

4、安装方式:膨胀螺丝挂墙安装方式；

5、数据网关箱箱体材质要求:箱体厚度≥1.0m；

	8.10
	系统

集成
	一、软件集成

1)如学校需要与第三方系统对接，供应商需免费提供支持（包含原有平台的标准各类接口）；

2)原有设备数据迁移到新设备，确保迁移过程中历史数据(房间信息、人员信息、费用余额等)对应的一致性和完整性；免费提供3年数据服务器和云服务器，禁止资料丢失，授权账号密码在项目交付时一并提供。

二、硬件集成

1)硬件类产品施工及部署；包含拆旧换新及升级改造； 

2)软硬件调试；

3)系统集成包含但不限于以上内容，要求以整体交付为目标。包含满足交付的所有耗材和辅材、包含设备安装、调试、培训、布线及施工过程中所有房间楼宇旧设备拆装费、安装费、人工费、垃圾清运费、破坏面修复等工作等系统集成工作。
三、系统集成最高限价:5800元

	8.11
	服务器

终端
	1）处理器：X86国产化处理器，主频≥2.7Ghz，8核8线程

2）主板：支持自定义开机画面显示机主名字或单位名称

3）内存：8G DDR4 2666MT/s  硬盘：256GB SSD SATA

4）集成显卡，USB接口≥8个，其中USB3.0接口≥4个，机箱后置USB接口≥4个；1个VGA+1个HDMI，主板原生接口不可使用转接口；PCIE插槽数不少于2个，其中1个PCIEX16，1个PCIEX8插槽；默认配置DVD刻录光驱；≥2个千兆自适应以太网口。

5）信创人才建设：至少有4名及以上信创从业人员通过信创专业认证。 

6）整机品牌：支持硬盘拆卸安装;支持存储硬盘与主机同一品牌，主机与播放器同一品牌。

7）视频功能：支持超高清4K、8K解码实景播放，支持3600W鹰眼前端解码播放;支持多显卡调度，可在相同应用里使用双显卡，双显卡同时工作；可通过视频客户端进行画中画显示，把二个IPC的画面合并成一个画面，在一个大画面叠加一个小画面，也可以分二个窗口显示。

	8.12
	电表

拆除
	1、电表拆除前贴好标签、做好数据记录再拆除交给招标方，不得破坏性拆除，拆除后保存完好；

2、按招标方要求运送到指定地点；

	8.13
	电表安装接线
	1、电表接线符合国标要求；

2、导线要与现场导线匹配，新接导线截面≥现场导线截面；

	8.14
	调试
	1、包含所有调试，确保正常运行


注：1、★项技术参数必须完全满足，否则作无效标处理。2、业主有权要求中标方提供所有★、■选项所投产品的体现该条参数的产品白皮书或第三方机构检验报告或官方产品生产彩页或软件功能截图等。若存在虚假应标，业主有权判此次中标无效，并按虚假应标依法处理。
供应商全名：                        （公章）；联 系 人：                ；
报  价日期：                             ；联系电话：                ；

注：1、前6项由采购人填写，第7项由供应商填写；

2、报价币种为人民币，报价包含运输、安装、调试、税费等所有费用。

PAGE  

