黄山学院实习实训中心配电房消防深化设计施工项目

方案及清单

一、方案

黄山学院率水校区实习实训中心配电房消防深化设计施工项目。项目包含对实习实训中心配电房消防进行深化设计、施工，安装气体控制盘、启停按钮、放气指示灯等消防设备。提供设计竣工图，并负责通过相关部门的消防验收。

二、材料及报价

| 序号 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 品牌 | 金额(元) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 |
| 1 | 气体控制盘 | TX3042C单区；壁挂式，汉字液晶显示，1区设计，每区可连接总线式设备128个；含12V/12AH蓄电池2节。每区联动电源输出容量24V/1A，喷洒驱动有源输出24V/1.8A。含材料及施工费。品牌：泰和安等国标产品 | 台 | 1 |  |  |  |
| 2 | 启停按钮 | TX3157A；电子编码，无极性两总线连接方式，带手/自动转换功能，与TX3042C、TX3045气体灭火控制装置配套构成气体灭火控制系统，超强防水功能。含材料及施工费。品牌：泰和安等国标产品 | 只 | 2 |  |  |  |
| 3 | 放气指示灯 | TX3317；电子编码，无极性两总线连接方式，需直流24V电源供电；与气体灭火控制器配套构成气体灭火控制系统。含材料及施工费。品牌：泰和安等国标产品 | 只 | 2 |  |  |  |
| 4 | 声光报警器 | TX3307；二线制，电子编码，高亮LED光源，可实现声光分离，插拔式安装。含材料及施工费。品牌：泰和安等国标产品。 | 只 | 4 |  |  |  |
| 5 | 温感探测器 | JTW-ZDM-TX3110B(A2R)；智能型，电子编码，内置高集成芯片，与TX3986型底座配套使用，指示灯360度可见，类别：A2R。含材料及人工费。品牌：泰和安等国标产品。 | 只 | 6 |  |  |  |
| 6 | 烟感探测器 | JTY-GM-TX3100C；智能型，电子编码，内置集成芯片，有自动补偿能力、故障自诊断功能和防水汽误报功能，指示灯360度可见.含材料及施工费。品牌：泰和安等国标产品 | 只 | 3 |  |  |  |
| 7 | 电线管 | KBG电线管DN20.含材料及施工费。品牌：国标产品 | 米 | 200 |  |  |  |
| 8 | 电线 | ZR-RVS2*1.5.含材料及施工费。品牌：国标产品 | 米 | 400 |  |  |  |
| 9 | 辅材 | 配件辅材.含材料及施工费。品牌：国标产品 | 项 | 1 |  |  |  |
| 10 | 柜式七氟丙烷灭火装置 | GQQ150/2.5；瓶体包含：（箱体、钢瓶、虹吸管、容器阀、电磁启动器、压力表，信号反馈装置、高压软管、喷头等).含材料及施工费。品牌：江西方兆等国标产品 | 套 | 3 |  |  |  |
| 11 | 七氟丙烷药剂 | HFC-227ea，洁净型.含材料及施工费。品牌：江西方兆等国标产品 | 公斤 | 444 |  |  |  |
| 12 | 泄压口 | XYK/0.12； 400mm*400mm.含材料及施工费。品牌：江西方兆等国标产品 | 个 | 1 |  |  |  |
| 13 | 合计 | - | - | - |  |  |  |

注意：1、本工程的综合单价除了项目特征规定的，还包括管理费、利润、税金(提供专用发票)、交通运输、搬运、保险等一切费用；2、本项目包工，包料，包质量，包安全，包验收通过，除非明显的数量增减或项目增减，原则上不予签证；3、本项目应保留产品证书、合格证等资料。