黄山学院率水校区学生公寓防火门采购项目方案、要求及报价清单
一、项目方案
黄山学院率水校区学生公寓防火门采购项目：项目为将黄山学院率水校区15、16、21、22、25、26栋学生公寓内的防火门进行更换（共计33个）。
二、项目要求
1、 原有防火门拆除，并完成清运。
2、 [bookmark: _GoBack]防火门铰链需耐锈，需提供盐雾测试检测报告。
3、 门与墙体间隙需用白色防火硅酮胶收口。
4、 材料厚度：门扇面板≥0.8mm,门框板≥1.2mm，铰链板≥3.0mm.。
5、 可靠性：500次启闭试验后，防火门不应有松动、脱落、严重变形和启闭卡阻现象。
6、 耐火隔热性：A1.50≥1.50h，试件背火面（门扇）平均温升≤140℃，试件背火表面（除门框外）最高温升≤180℃，防火玻璃（不同隔热区域）背火表面平均温升≤140℃，门框背火面表面最高温升≤360℃。
7、 耐火完整性：A1.50≥1.50h，试件背火面未出现持续10s以上火焰，棉垫未着火。缝隙探棒不可以穿过（φ6mm的缝隙探棒穿过试件进入炉内，并沿裂缝方向移动150mm的长度。Φ25mm的缝隙探棒穿过试件进入炉内。）
8、 关键原材料：防火门芯板，密度标称值（280±28）kg/m³烘干前实测密度为282kg/m³，烘干后实测密度为278kg/m³。门扇内填充材料填充工艺，防火门芯板拼接填充，门芯主要材料：氧化镁、氯化镁、固化剂、纤维等。
注：以上要求需提供检测报告证明
三、报价清单
	是否完全响应采购需求
	是□   否□

	项目名称
	项目内容
	数量及单位
	单价（元）
	总价（元）

	防火门更换
	见方案、要求
	33扇
	
	

	合计
	（大写）

	备  注
	



备注：
1. 本工程的综合单价除了项目特征规定的，还包括管理费、利润、税金、交通运输、搬运、保险等一切费用；
2. 本项目为包工，包料，包质量，包安全，包验收通过。
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